Stávající sloupkový elektroměrný rozvaděč na schodišti v přízemí (viz. foto) bude uvnitř upraven pro umístění třífázového elektroměru a HDO přepínače (přesunem stávajících elektroměrů do svislé roviny - pokud to bude technicky možné za splnění připojovacích podmínek ČEZ Distribuce)
Pokud úprava stávajícího elektroměrného rozvaděče není technicky možná, bude nalevo od elektroměrného rozvaděče umístěn na omítku nový plastový elektroměrný rozvaděč vybavený hlavním jističem kotelny 3x32A (viz. příklad foto)

Nový elektroměrný rozvaděč RE pak bude vybaven třífázovým elektroměrem a HDS přepínačem VT a NT (dodá ČEZ Distribuce)
Kabelová elektro přípojka kabelem CYKY- J 5x10 mm (viz. schéma):
kabel bude napojen na stoupací kabelové vedení ve stávajícím elektroměrném rozvaděči na schodišti a povede buď do upraveného stávajícího nebo nového elektorměrného rozvaděče. Z něho pak v plastovém žlabu na povrchu pod stropem do místnosti kotelny, kde bude v rezervě ponechán ve smotku na zdi v celkové délka nové kabelové trasy je cca 12 metrů + 2 metry rezerva (viz. schéma)
Rozvaděč RK není předmětem nabídky
Revize nového elektrozařízení (RE + přípojka do kotelny)